## 4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程量清单
工程名称：2024年消防安全评估及消防设施检测发现问题 整改项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
分项工程名称：A区中控室2台消防电源监控主机故障
1 | 930604009001 | 报警控制器(箱)拆除 | 1.名称:消防电源监控拆除 2.其他未做详尽描述相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | 台 | 2
2 | 930604010001 | 报警控制器(箱)安装【补充核心功能与作用、技术参数】 | 1.名称:消防电源监控主机安装 2.规格、型号:JBF-PWMS 3.品牌：青鸟 4.其他未做详尽描述相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | 台 | 2
3 | 930604002001 | 点型探测器安装 | 1.名称:消防电源监控探测器安装 2.规格、型号:JBF-6187 3.品牌：青鸟 4.其他未做详尽描述相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | 只 | 65
分项工程名称：C区中控室报警主机故障
1 | 920204030001 | 小电器拆除 | 1、内容：报警主机主板拆除 | 个 | 1
2 | 920204031001 | 小电器安装【补充核心功能与作用、技术参数】 | 1、内容：报警主机主板安装 2、规格、型号：CPU2-3036 3、功能：保证报警控制器CPU主板的运行 | 个 | 1
分项工程名称：车库A区400车位、2、3号电梯旁加压风机软连接破损
1 | 030703019001 | 柔性接口【补充核心功能与作用、技术参数】 | 1、内容：软连接拆除后更换 2、规格：按原材质尺寸更换 3:、技术参数：风管与风机之间软连接 | m2 | 3.5
分项工程名称：电气火灾监控电源故障
1 | 920204030001 | 小电器拆除 | 1、内容：报警主机主板拆除 | 个 | 1
2 | 920204031001 | 小电器安装【补充核心功能与作用、技术参数】 | 1、内容：电气火灾监控主机电源安装 2、规格、型号：DYT5-YS4365C 3、品牌：青鸟消防 | 个 | 1
分项工程名称：更换防火门
A区卸货平台
1 | 911502001001 | 金属门拆除 | 1、内容：钢制防火门拆除 2、规格、材质：2米*0.68米双扇,2.21米*0.84米双扇,2.01米*.0.9米*0.28米 | m2 | 8.8
2 | 911502012001 | 钢质防火门安装【补充技术参数如防火级别、是否含五金等】 | 1、内容：钢制防火门安装 2、规格、材质：2米*0.68米双扇,2.21米*0.84米双扇,2.01米*.0.9米*0.28米 | m2 | 8.8
3 | 911502005001 | 金属门整修 | 1、内容：钢制防火门变形检修 2、规格、材质： | m2 | 5.4
A区常闭防火门闭门器顺序器损坏更换
4 | 911502004001 | 金属门检修 | 1、内容：防火门闭门器顺位器拆除更换 | m2 | 200
分项工程名称：行政楼3层24伏电源故障
行政楼三层
1 | 920504021001 | 备用电源及电池主机(柜)拆除 | 1、内容：24V消防电源拆除 2、安装方式：壁挂 | 套 | 4
2 | 920504022001 | 备用电源及电池主机(柜)安装【补充核心功能与作用、技术参数】 | 1、内容：24V消防电源安装 2、安装方式：壁挂 3、功能：220V调压24V，及保障控制系统24V 电源 的不间断供给 4、规格型号：10A 壁挂电源IG-X1101F(10A) | 套 | 4
A区中控室
3 | 920504021002 | 备用电源及电池主机(柜)拆除 | 1、内容：24V消防电源拆除 2、安装方式：壁挂 | 套 | 1
4 | 920504022002 | 备用电源及电池主机(柜)安装【补充核心功能与作用、技术参数】 | 1、内容：24V消防电源安装 2、安装方式：壁挂 3、功能：220V调压24V，及保障控制系统24V 电源 的不间断供给 4、规格型号：10A 壁挂电源IG-X1101F(10A) | 套 | 1
行政楼三层北走道1-315房间
5 | 920504021003 | 备用电源及电池主机(柜)拆除 | 1、内容：24V消防电源拆除 2、安装方式：壁挂 | 套 | 1
6 | 920504022003 | 备用电源及电池主机(柜)安装【补充核心功能与作用、技术参数】 | 1、内容：24V消防电源安装 2、安装方式：壁挂 3、功能：220V调压24V，及保障控制系统24V 电源 的不间断供给 4、规格型号：10A 壁挂电源IG-X1101F(10A) | 套 | 1
门诊一部地下一层1-1-B1085弱电间，住院一部地下一层7-B109弱电间，住院二部地下一层8-B106弱电间，住院三部地下一层9-B111弱电间，医技部地下一层东走道北侧10-B1037弱电间
7 | 920504021004 | 备用电源及电池主机(柜)拆除 | 1、内容：24V消防电源拆除 2、安装方式：壁挂 | 套 | 9
8 | 920504022004 | 备用电源及电池主机(柜)安装【补充核心功能与作用、技术参数】 | 1、内容：24V消防电源安装 2、安装方式：壁挂 3、功能：220V调压24V，及保障控制系统24V 电源 的不间断供给 4、规格型号：10A 壁挂电源IG-X1101F(10A) | 套 | 9
分项工程名称：行政楼地下一层气体灭火主机故障
1 | 920504015001 | 报警联动一体机拆除 | 1、内容：气灭灭火联动控制器拆除 | 台 | 1
2 | 920504016001 | 报警联动一体机安装【补充补充 核心功能与特性、技术参数】 | 1、内容：气体灭火联动控制器安装 2、规格型号：RP-1002PLUS 3、安装方式：壁挂 | 台 | 1
分项工程名称：行政楼楼顶水箱故障
1 | 920603002001 | 水嘴、螺纹阀门拆除 | 1、内容：电磁阀拆除 2、规格型号：DN50 | 个 | 1
2 | 920603006001 | 螺纹法兰阀门安装【补充产品类型与参数】 | 1、内容：电磁阀安装 2、规格型号：DN50-AC220V 3、连接方式：螺纹连接 4、功能：通过电动控制消防水箱补水 | 个 | 1
分项工程名称：排烟风机故障维修
A区楼顶排烟风机280°排烟防火阀锈蚀损坏
1 | 920703003001 | 调节阀拆除【补充核心功能与作用、技术参数】 | 1、内容：防火阀执行机构拆除 | 个 | 65
2 | 920703004001 | 调节阀安装【补充核心功能与作用、技术参数】 | 1、内容：防火阀执行机构安装 2、功能：控制防火阀开关及电信号传输 | 个 | 65
3 | 080806007001 | 阀类接线 | 1、内容：防火阀模块接线 | 个 | 65
A区住院部和医技部排烟口执行机构故障
4 | 920703006001 | 其他阀安装【补充核心功能与作用、技术参数】 | 1、内容：排烟口手动执行机构拆除及安装 2、功能：远程开启、关闭排烟阀 | 个 | 40
分项工程名称：疏散指示灯隐患问题整改
国际部B1层餐厅未设置疏散指示应急灯
1 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:金属支架制作、安装 2.部位:用于明配管 3.满足图纸、规范及技术要求 | kg | 15
2 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电线管敷设 2.规格:JDG20 3.配置形式:明配刷防火涂料 4.满足图纸、规范及技术要求 | m | 150
3 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内敷设 3.规格:NH-RVS-2X1.5 4.其他:相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | m | 150
4 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称：钢制接线盒 2.安装敷设：明配外刷防火涂料 3.满足图纸、规范及技术要求 | 个 | 10
5 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:A型疏散指示安装 2.规格、型号: 3.安装方式:吊装 4.其他:相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | 套 | 5
6 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:A型应急灯安装 2.规格、型号: 3.安装方式:吸顶 4.其他:相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | 套 | 5
全院柴油发电机房、消防风机房、钢瓶间等未设置应急照明
7 | 030413001002 | 铁构件 | 1.名称:金属支架制作、安装 2.部位:用于明配管 3.满足图纸、规范及技术要求 | kg | 40
8 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电线管敷设 2.规格:JDG20 3.配置形式:明配刷防火涂料 4.满足图纸、规范及技术要求 | m | 400
9 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内敷设 3.规格:NH-RVS-2X1.5 4.其他:相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | m | 400
10 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称：钢制接线盒 2.安装敷设：明配外刷防火涂料 3.满足图纸、规范及技术要求 | 个 | 40
11 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:A型应急灯安装 2.规格、型号: 3.安装方式:吸顶 4.其他:相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | 套 | 40
分项工程名称：消防广播、电话主机故障
B区中控室消防广播主机故障
1 | 920504035001 | 消防广播及对讲电话主机(柜)拆除 | 1、内容：消防电话主机拆除 | 台 | 1
2 | 920504036001 | 消防广播及对讲电话主机(柜)安装【补充核心功能与作用、技术参数】 | 1.名称:电话主机安装 2.规格、型号:HTEL-P 3.品牌：霍尼韦尔 | 台 | 1
分部小计
A6楼地下一层广播分配盘故障
3 | 930904001001 | 扩声系统设备拆除 | 1.名称:广播播放机拆除 2.规格、型号: 3.品牌： | 台 | 1
4 | 930904002001 | 扩声系统设备安装【补充核心功能与作用、技术参数】 | 1.名称:广播播放机安装 2.规格、型号:DCS-2000 3.品牌：霍尼韦尔 | 台 | 1
分部小计
A4住院三部地下一层广播分配盘故障
5 | 930904001002 | 扩声系统设备拆除 | 1.名称:广播播放机拆除 2.规格、型号: 3.品牌： | 台 | 1
6 | 930904002002 | 扩声系统设备安装【补充核心功能与作用、技术参数】 | 1.名称:广播播放机安装 2.规格、型号:DCS-2000 3.品牌：霍尼韦尔 | 台 | 1
分项工程名称：消防卷帘门故障
门诊二部一层通往医技部连廊处
1 | 911503002001 | 卷帘(闸)门整修 | 1、内容：卷帘门故障 | m2 | 1
B1层厨房后门处、A8餐厅南入口处防火卷帘破损
2 | 911503001001 | 金属卷帘门拆除 | 1.名称：防火卷帘门拆除 2.规格、型号：3.05*3.7米+3.6米*2.5米双层无机布 | 樘 | 2
3 | 911503003001 | 金属卷帘门安装【补充核心功能与作用、技术参数】 | 1.名称：防火卷帘门安装 2.规格、型号：双层无机布3005*3700mm+3600*2500mm 3.内容：安装、调试 4、补充核心功能与作用、技术参数 | 樘 | 2
4 | 911101003001 | 渣土运输 | 1.名称:渣土外运及消纳 2.运距:结合现场实际情况，自行综合考虑，不再另行增加费用。 | m3 | 3
分项工程名称：增加感烟探测器（C区教学楼4层技能培训室（22、23、19、16、15、14、11、9、8、5、4、3）、中疏散走道设置火灾探测器（烟感））
1 | 930210003001 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:明配 5.含:管外刷防火涂料，金属支架制作安装，中间接线盒（箱） | m | 150
2 | 930210005001 | 金属软管敷设 | 1.名称:金属软管 2.规格:15 3.安装方式:吊顶内明装 | m | 27
3 | 930210011001 | 电气配线 | 1.配线形式:管内配线 2.导线型号、材质、规格:NH-RVS2*1.5 | m | 177
4 | 930210015001 | 接线盒安装 | 1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.规格:86H 4.含:外刷防火涂料，接线盒盖 | 个 | 18
5 | 930604002001 | 点型探测器安装 | 1.名称:点型感烟火灾探测器 2.型号、规格:ND-751P 3.安装方式:吊顶吸顶安装 | 只 | 18
分项工程名称：正压风机旁通阀故障
1 | 930604017001 | 远程控制器(箱)拆除 | 1、内容：旁通阀控制器拆除 2、品牌： 3、其他：拆除设备运送至指定地点 | 台 | 40
2 | 930604018002 | 远程控制器(箱)安装【补充核心功能与作用、技术参数】 | 1、内容：旁通阀控制器安装 2、规格型号：QHD-617 3、技术参数：压差传感器供电、信号采集、泄压阀控制、消防控制、消防反馈 | 台 | 40
3 | 930906007001 | 传感器拆除 | 1、内容：余压监控系统传感器拆除 | 支 | 98
4 | 930906008001 | 传感器安装【补充核心功能与作用、技术参数】 | 1、内容：余压监控系统传感器安装 2、规格型号：QHD-8502 3技术参数：采用4位显示器件、系统四线制 | 支 | 98
分项工程名称：直启控制盘故障
1 | 920504019001 | 远程控制器(箱)拆除 | 1、内容：直启控制盘拆除 | 台 | 6
2 | 920504020001 | 远程控制器(箱)安装【补充核心功能与作用、技术参数】 | 1、内容：直启盘安装 2、规格、型号：POM-8C 3、品牌：诺蒂菲尔 | 台 | 6